## 表紙
第1回施工計画書
| 工事名 | 令和5年度 管路更新（耐震化）事業
八本松南四丁目（七ツ池ハイツ）地区
配水管布設替工事
| 工事場所 | 東広島市八本松南四丁目
| 工期 | 着手 | 令和6年1月31日
|  | 完成 | 令和7年3月31日
東広島市西条中央３丁目８番１１号
いのもと産業 株式会社

## 1.工事概要
1､工事概要
(1) | 工事名 | 令和5年度 管路更新（耐震化）事業 八本松南四丁目（七ツ池ハイツ）地区 配水管布設替工事
(2) | 工事場所 | 東広島市八本松南四丁目
(3) | 工期 | 着手 | 令和6年1月31日
|  | 完成 | 令和7年3月31日
(4) | 請負金額 |  | ￥ 155,295,800 -
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥14,117,800-）
(5) | 発注者 | 氏名 | 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所長 中西 康雄
(6) | 請負者 | 住所 | 東広島市西条中央３丁目８番１１号
|  | 氏名 | いのもと産業 株式会社
代表取締役 伊野本 洋祐
(7) | 現場代理人 |  | 武田 篤史
(8) | 監理技術者 |  | 武田 篤史
(9) | 工事内容
|  | 配水管布設工 |  | PEP（EF) | φ75 | 793.2m
|  | 配水管布設工 |  | PEP（EF) | φ50 | 1123.3m
|  | 消火栓設置工 |  |  |  | 5箇所
|  | 給水管分岐替工 |  | PEP(EF) | Φ40、Φ25 | 190箇所
|  | 排水管設置工 |  | HIVP | φ50 | 一式
|  | モルタル充填工 |  |  |  | 18.0㎥
|  | 舗装本復旧工 |  | 再生粗粒 | 20 | 43.0㎡
|  |  |  | 再生密粒 | 13 | 2876.0㎡
|  |  |  | 再生細粒 | 13 | 13.0㎡

## 7.施工方法
7. 施工方法
7－1一般共通事項
|  | 1. | 本工事に当たっては,広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める｢請負工事における施工管理基準｣(令和5年4月版)及び「広島県水道広域連合企業団東広島事務所出来形－品質管理基準及び規格値」(令和5年4月版),広島県土木共通仕様書(令和5年8月版),特記仕様書及び,その他関係諸規定に基づいて施工管理します。
|  | 2. | 工事期間中、地元関係者との摩擦が生じないよう、末端作業員まで周知徹底させ、迷惑の生じないよう十分配慮します。
|  | 3. | 関係官庁に対する諸手続き(道路使用：東広島警察署・東広島消防署）及び指示された事項の処置は、着工前に行ってから施工します。
|  | 4. | 気象には十分配慮し、異常気象による被害防止に努めます。
|  | 5. | 仕様書,設計書ならびに図面に疑問を生じた場合は、監督員と協議し、その指示に従います。
7－2 準備工
|  | 1. | 住民への周知
|  |  | (1) | 工事に先立ち、地元住民への周知を図り、円滑な工事の施工が出来るようにします。
|  | 2. | 起工測量
|  |  | (1) | 工事の施工に先立ち、必要な測量を実施し、その成果を18条申請（確認依頼書）及び、現地調査報告書にて提出し監督員の承諾を得ます。
|  |  | (2) | また、管理をする上で必要な測点については、配管長管理表により算出し、現地の測量ピンとの整合性を確認します。
|  | 3. | 試掘工
|  |  | (1) | 工事に先立ち、既設埋設物管理者の立会いの基、試掘を行い、地下埋設物の位置等の確認を行います。
|  |  | (2) | 原則人力による手掘り作業とし、発生土等の運搬車積込み作業は機械施工とします。
|  |  | (3) | 既設埋設配管の深さ及び位置を写真にて記録に残し、結果を報告書にて報告致します。
|  |  | (4) | 試掘をした結果、既設埋設配管が、設計配水管進路の支障となる場合は、監督員と協議を行います。
|  | 4. | 使用材料
|  |  | (1) | 使用材料は、標準仕様書に規定する工事用材料及び、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の規格品・規格適合品を使用して施工します。又、広島県水道広域連合企業団東広島事務所の承認された物を使用します。
|  | 5. | 資格要件 (配水管技能者)
|  |  | (1) | 配管技能者は、以下の資格を取得した者が施工を行います。
・PEP管 … 配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）による、配管施工講習の受講者
7－3 土 工
|  | 1. | 舗装版切断工
|  |  | (1) | 舗装切断は、設計掘削幅で墨出しを行い、本復旧工では道路管理者立会いで切断位置を確認した上で、舗装切断の専用機械にて行います。 切断は未切断がないように気をつけて行います。
|  |  | (2) | 切断作業には、警備員を同伴させ行います。
|  | 2. | 舗装版剥取工
|  |  | (1) | 舗装版剥取りは、端から随時剥取りを行い、取り残しがないように気を付けます。
|  | 3. | 掘削工
|  |  | (1) | 掘削は、機械掘り又は手掘りとする。機械掘りする場合は、掘りすぎないよう施工し、人力で不陸整正を行います。
|  |  | (2) | 掘削底面に岩石、コンクリート等固い突起物が露出したときは、管底から 10cm 以上取り除き、良質の土砂で置き換えるものとします。
|  |  | (3) | 湧水が生じた場合は、ポンプ等を使用して水替え作業を行い、掘削の妨げにならないようにします。
|  | 4. | 土留工
|  |  | (1) | 土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠陥のないものを使用します。
|  |  | (2) | 矢板建込みに先立ち行う溝堀りは、原則として1.5m以下とする。
※尚、掘削地盤が岩盤等で、根入れ20cm程度が確保できなければ、安全を確認して当て矢板とします。
|  |  | (3) | 溝堀り後、すみやかに矢板建て込み・土留め支保工設置を行うものとし、矢板については余掘をしないように掘削の進行に合わせて垂直に建て込み、矢板先端を掘削底面下20cm程度貫入させる。
|  |  | (4) | 矢板と地山の隙間は、砂詰め等により裏込めを行う。
|  |  | (5) | 矢板を引抜くときは、1.5mまでは埋戻しが完了した高さだけ引き抜き、矢板の引き抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填する。 ※使用する土留の計算書を別途添付します。
|  | 5. | 埋戻し工
|  |  | (1) | 埋戻しは所定の土砂を用い、1層目は管上までとし、締固めは人力タコ転圧とする。 2層目以降は、20cm 以内で片埋めにならないよう注意しながら、ランマー等適当な機械を使用し均等に締固めを行います。
|  |  | (2) | 締め固めは,管及び地下埋設物の移動、沈下、損害をあたえないよう特に入念に施工を行います。
|  | 6. | 残土処理
|  |  | (1) | 残土は、現場の状況を十分掌握のうえ交通に支障を及ぼさないよう速やかに処理施工を行います。
|  |  | (2) | 積み込みには、重機オペレーターに過積載防止を周知徹底します。
|  |  | (3) | 運搬にあたっては、交通法規を遵守し、土砂等を道路上に落とさないよう注意します。
|  |  | (4) | 建設発生土は、㈱熊野技建に搬出します。
|  |  | (5) | AS・CON殻は、再資源化施設、安芸アスコン㈱、㈱熊野技建に搬出します。
※土工フローチャート
7－4 施 工
|  | 1. | 材料の保管
|  |  | (1) | 現場で屋外保管する場合は、シートなどで直射日光を避けると共に、熱気がこもらないように風通しに配慮します。平坦な場所にまくら木を約 1.0m 間隔で敷き、不陸が生じないように横積みし、井桁積みは行いません。
|  |  | (2) | 継ぎ手類の保管は、仮設ハウス（屋内）保管を原則とし、屋外で保管する場合は、出荷時の荷姿の状態のまま、シート等で覆います。
|  |  | (3) | 管の取扱いには、特に傷がつかないように注意し、火気にも気をつけます。
|  | 2. | 布設工事の留意点
ポリエチレン管（PEP）
|  |  | (1) | PEP管は、静水圧が 0.75MPa 以下で使用するものとします。
|  |  | (2) | PEP管の内外面に損傷・劣化が見られる場合は、その部分を切断除去して使用します。
|  |  | (3) | 既設埋設物と交差する場合の据え付けは、原則として 30cm 以上の間隔を保ち、既設構造物の機能障害を起こさないよう考慮します。離隔の確保が困難な場合は、監督員と協議をおこないます。
|  |  | (4) | 既設埋設物に平行してPEP管を据え付ける場合も、原則として 30cm 以上の間隔を保ち、相互の維持管理に支障を及ぼさないよう考慮します。離隔の確保が困難な場合は、監督員と協議をおこないます。
|  |  | (5) | PEP管の据付後は、土砂・泥水等が流入しないよう、必要に応じてキャップ・ビニール等で管端を塞ぎ、細心の注意を払います。
|  |  | (6) | 日々の施工終点部は、キャップ・ビニール等で覆い粘着テープを施し、土砂の流入がないように仮閉塞します。
|  |  | (7) | 水場あるいは雨天時に EF 接合する必要がある場合は、水替・雨よけ等の必要な処置を講じ、接合部の水付着を防止します。
|  |  | (8) | コントローラーは共用コントローラーとします。また使用する発電機は、交流 100V で必要な電源容量（概ね 2 KVA）が確保されたものを、コントローラー専用として使用します。
|  |  | (9) | PEP管は、柔軟であるため曲げ配管が可能ですが、曲げ配管の最小半径が規定値（表１）より小さくなる場合は、ベンド等を使用して施工します。
表 1 曲げ配管の最小半径
|  |  |  | 呼び径 |  | 50 | 75 | 100 | 150
|  |  |  | 最小半径 (m) |  | 5 | 7 | 9.5 | 13.5
7－5 接合方法
|  |  | 1. | EF接合 ［PEP(EF)φ50～φ150］
|  |  |  | (1) | 管の切断
管の切断は、所定のパイプカッターを用い、管軸に対して管端が直角になるように切断します。また、高速砥石タイプの切断工具は、熱で管断面が変形する恐れがあるため使用しません。
|  |  |  | (2) | 管の清掃
管に傷がないか点検をおこない、管に付着している土や汚れをペーパタオルまたは清潔なウエス等で清掃します。清掃は 200mm 以上の範囲を管全周に渡って行います。
|  |  |  | (3) | 融着面の切削
管端から測って規定の差込長さの位置に標線を記入し、削り残しや切削ムラの確認を容易にするため、切削面に波状線をマーキングし、スクレーパーを用いて管端から標線まで管表面を切削（スクレープ）します。切削が不十分の場合、融着不良となる恐れがあるので、波状線のマーキングが完全に消えるまで切削します。
|  |  |  | (4) | 融着面の清掃
管の切断面と受口付き直管、EF ソケット等の内面全体を、エタノール又はアセトンをしみ込ませたペーパタオルを使用し、素手で清掃をします。
|  |  |  | (5) | 標線のマーキング
切削・清掃済みの管に受口付き直管・EF ソケット等を挿入し、端面に沿って円周方向に標線をマーキングします。
|  |  |  | (6) | 管と継手等の挿入及び固定
受口付き直管・ EF ソケット等に管を標線まで挿入し、クランプを用いて管と受口付き直管・ EF ソケット等を固定します。この時、叩き込み挿入や斜め挿入は行いません。
|  |  |  | (7) | 融着準備
受口付き直管・ EF ソケット等とコントローラの適合を確認し、コントローラの電源を入れます。コントローラは通電中に電圧降下が大きくなった時点で作動しなくなるため、電源は専用のものを使用します。また、発電機使用による冬季の施工では、必ず暖気運転を行います。受口付き直管・ EF ソケット等の端子に出力ケーブルを接続し、コントローラ付属のバーコードリーダで継ぎ手のバーコードを読み込み、融着データーを入力します。
|  |  |  | (8) | 融 着
コントローラーのスタートボタンを押して通電を開始します。ケーブルの脱落や電圧の降下により通電中にエラーが発生した場合は、融着不良部分を切除し、新しい部品を用いて最初から作業をやり直します。
|  |  |  | (9) | 検 査
受口付き直管・ EF ソケット等のインジケーターが、左右ともに隆起していることを確認します。インジケーターの隆起が確認できないものや、コントローラーが正常に終了していないものは融着不良であるので、その場合は融着不良部分を切除して、新しい部品を用いて最初から作業をやり直します。
|  |  |  | (10) | 冷 却
コントローラーの通電が終了した後も、規定の冷却時間（表２）をとります。また、通電終了時刻に所要冷却時間を加えた冷却完了時刻を継ぎ手に記入し、その時刻になるまでクランプで固定し、外力を加えないようにします。
表2 口径別冷却時間
[6 empty] | 呼び径 |  | 冷却時間（分）
[6 empty] | φ50 |  | 5
[6 empty] | φ75～φ150 |  | 10
表2 口径別冷却時間
[5 empty] | 呼び径 |  |  | 冷却時間（分）
[5 empty] | Φ50 |  |  | 5
[5 empty] | Φ75～Φ150 |  |  | 10
|  |  |  | (11) | 全ての継手についてチェックシートにより管理します。
|  |  | 2. | 各種弁栓類設置工（消火栓・空気弁・空気弁付消火栓・仕切弁）
|  |  |  | (1) | 消火栓・空気弁・空気弁付消火栓・仕切弁の据付場所は、沈下や傾斜等の恐れがないよ十分基礎を堅固にして施工する。
|  |  |  | (2) | 空気弁・空気弁付消火栓は水平（許容角度2°以内）になるよう設置する。
|  |  |  | (3) | 仕切弁の据付は、仕切弁と配管の中心線が同一線上になっているか確認し、水平になるよう設置する。
|  |  |  | (4) | 消火栓キャップ・空気弁カバーの高さは道路天より11～20㎝さがりとなるよう設置する。空気弁付消火栓については、消火栓キャップ又は空気弁カバーのいずれか高い方の高さが、道路天より11～20㎝下がりとなるように設置する。
|  |  | 3. | 各種弁栓類BOX設置工（消火栓・空気弁・空気弁付消火栓・仕切弁）
|  |  |  | (1) | 弁栓類BOXは弁栓類の設置後、底板の高さまでランマー等で十分転圧した後、設置する。底板の据付は沈下・傾斜及び開閉軸に対しての偏心が生じない様、特に注意して設置する。
|  |  |  | (2) | 弁室築造にあたり、レジンブロックと鉄板の間・底板・各ブロックには異物が入ってないか、よく確認して施工する。
|  |  |  | (3) | 鉄蓋は上部壁にボルト類で堅固に取付け、かつ路面に対して不陸なく据付ける。
|  |  |  | (4) | 弁室のブロックの構造上、埋戻しが転圧不十分の場合には下段の管に異常な荷重がかかり破損等の事故の原因となるので、確実な転圧を行う。
|  |  |  | (5) | ブロックの積上げ高さは、弁室設計組み合わせの規程どおり仕上げる。
|  |  |  | (6) | 舗装本復旧前に全ての弁栓類BOX天端高さを確認し、支障がある場合は高さ調整を行う。
|  |  |  | (7) | 消火栓・空気弁付消火栓のボックスまわりには、区画線（W=15cm・黄色ライン）を施工する。消火栓鉄蓋枠と区画線との離隔は、3cmとする。
|  |  | 4. | 現場発生品の処理
現場発生品は、監督員と協議した上で広島県水道広域連合企業団東広島事務所に返却します。
|  |  | 5. | 通水試験
水道配水用ポリエチレン管・DIP管双方において、監督員が指示する期日までに通水試験を行います。試験手順は以下の通りです。
水道配水用ポリエチレン管 （PEP）
|  |  |  | ① | 管路の水圧を 0.75MPaに上昇させ、5分間放置する。
|  |  |  | ② | 5分間放置後、水圧を 0.75MPaまで再加圧する。
|  |  |  | ③ | 再加圧後、すぐに水圧を 0.50MPaまで減圧し、そのまま放置する。
|  |  |  | ④ | 放置してから 24時間後の水圧が、0.30MPa以上ならば合格とする。
|  |  | 6. | 現場発生品の処理
いずれの管種においても、現場発生品は、監督員と協議した上で広島県水道広域連合企業団東広島事務所に返却します。
7－6 接合付属品
|  |  | 1. | メカニカル接合
|  |  |  | (1) | 管端の処理及び清掃
管端が直角になるように切断し、管端面のバリを取り除いた上で、管端から 200mm程度の内外面を清潔なウエス等で油・砂等の異物や汚れを除去します。また、接続する管には、必要に応じて管端面に防食処理・滑材を塗布します。
|  |  |  | (2) | インナーコアの挿入
インナーコアも同様に、清潔なウエス等で油・砂等の異物や汚れを除去し、挿入寸法まで管に挿入します(挿入量は各メーカーの取扱説明書による)。インナーコアが入りにくい場合は、角材等を当てて、プラスチックハンマーもしくは木槌等で、軽くたたいて挿入します。
|  |  |  | (3) | 標線のマーキング・挿 入
管体に標線をマーキングして接合作業を行います（挿入量は各メーカーの取扱説明書による）。本体を総入量まで挿入する際に、シールパッキン等を傷つけないように、メカニカル継ぎ手を取り付けます。
|  |  |  | (4) | 締付け
押輪と継手本体がメタルタッチするまで、ボルト・ナットを均等に締め付けます。ボルトの締付けは、トルクレンチ等により（表-3）のトルクで締め付けます。トルクレンチは、公認の検査所で定期的に検査を受けたものか、それと同性能を確認できる物を使用するようにします。
表－3
[6 empty] | ボルト寸法（mm） |  | トルク（Ｎ・m）
[6 empty] | Ｍ16 |  | 60
[6 empty] | Ｍ20 |  | 100
|  |  |  | (5) | スリーブの取り付け
メカニカル継手接続部には、ポリスリーブで被覆を行う前に、必らず継手の状態、ボルトの締め付けの状態を再確認し、凸凹にスリーブがなじむように、たるみを十分に持たせ、埋め戻し時に継ぎ手に無理なく密着するように施工します。
|  |  | 2. | フランジ継手接合
|  |  |  | (1) | 水平施工の場合
フランジ面をウエス等で清掃し、管台を設置しフランジ面の外側よりボルトを挿入し、パッキンを合わせ後続の仕切弁を取り付け、規定のトルク（表-3）で締め付けます。尚、締め付ける順序については、図-2で行います。
図－2
|  |  |  | （2） | 垂直施工の場合
フランジ面をウエス等で清掃し、フランジ面の外側よりボルトを挿入し、パッキンを合わせ上部に補修弁・空気弁等を取り付け、規定のトルク（表-3）で締め付けます。尚、締め付ける順序については、図-2で行います。
|  |  |  | （3） | フランジ面が平行に偏りなく接合し、ガスケットのズレがないように注意します。
|  |  |  | （4） | 全ての継ぎ手についてチェックシートにより管理します。
|  |  |  | （5） | RF-RF形 太平面座形フランジ継手チェックシート
|  |  |  | （6） | RF-GF形 溝形フランジ継手チェックシート
|  |  |  | （7） | ガスケット・ボルトの締め付けを、目視・触手で確認します。
|  |  |  | （8） | メタルタッチの場合の間隔の基準は、下記の通り施工します。
[5 empty] | 隙間ゲージによる確認 |  |  | フランジ面間に 1mm厚のゲージが入らないこと
|  |  | 3. | 塩化ビニル管継手（接着接合）
受口内面及び差口外面の油脂分等を除去した後、差口外面の標準差し込み長さの位置に標線をつける。次に受口内面及び差口外面に専用の接着材を薄く均一に塗布し、すみやかに差口 を受口に挿入し、テコ棒又は、挿入機等によって標線位置まで差し込み、そのまましばらく保持する。（保持時間 φ50以下：30秒以上・φ65以下：60秒以上）
|  |  | 4. | 不断水割丁字管
|  |  |  | （1） | 既設配水管の分岐取り付け部分の掘削後、管外面にキズや凹凸が無いことを確認し清掃を行い、割丁字管（分割型の丁字管）を取り付けます。
|  |  |  | （2） | 監督員立会いの下、ソフトシール仕切弁のフランジ部において設計水圧（DIP・VP、0.88 MPa)で水圧試験を行い 10分間放置し、下がらないことを確認します。
|  |  |  | （3） | 不断水穿孔機と呼ばれる特殊なコアカッター状の穿孔機を仕切弁に取り付け、ドレンホースも取り付けます。
|  |  |  | （4） | 仕切弁を全開にし、穿孔機を始動させ既設配水管を穿孔します。この時、切削される既設管の管片は水圧で穿孔機側に押され、切り屑とともに穿孔機内に取り込まれます。
|  |  |  | （5） | 穿孔が完了後、全閉し穿孔機を取り外し、コア確認の立会いを受けます。
7－7 分岐工
|  |  | 1. | 給水分岐替工
|  |  |  | （1） | 本工事では、給水分岐替工において、第一止水栓までを対象としているため、事前に各家屋について、第一止水栓まで施工が可能かを調査し、別紙の（給水管布設替に伴う承諾書）にて承諾を得ておくようにする。
|  |  |  | （2） | 一時的な断水が伴うため、事前（作業開始 2～3日前）に分岐替作業について、対象住民の方に周知します。
|  |  |  | （3） | PEP管に付着している土や汚れを、清潔なウエス等で長さ 20ｃｍ 以上の範囲を管全周に清掃を行い、管に傷が無いかを点検します。 融着サドル部分についても、融着サドルを施工する箇所の新設管を、管全周に清掃を行い、施工するようにする。
|  |  |  | （4） | サドル取り付け前に、ガスケットに異物の付着が無いことを確認し、取り付けを行います。
|  |  |  | （5） | 給水管PEP（EF）Φ25融着が正常に終わり、冷却完了後、サドル部は25分、ソケット・エルボ部は15分以上放置した後、通水試験（水圧を0.75Mpaに上昇させ、3分間放置後、水圧を0.75Mpaに再加圧し、10分後の水圧が、0.6Mpa以上であること。コア確認）を行い、漏水がないことを確認します。 JWサドル箇所は、所定のトルクでサドル部を締め付け後、給水管PEP(EF)Φ25融着が正常に終わり、冷却完了後、ソケット・エルボ部を15分以上放置した後、通水試験を上記と同様に行う。
|  |  |  | （8） | せん孔作業後は、メーターを取り外した上で洗管作業を行い,濁り・切屑・ゴミ等の除去をおこないます。
|  |  |  | （9） | 万一、異物混入等の苦情があった場合は、速やかに対応します。
|  |  |  | （10） | 分岐切替が完了した時点で、住人の方が不在である場合は、完了報告のチラシを郵便ポストに投函して、工事が終わったことをお知らせします。
|  |  |  | （11） | 全ての給水分岐替工について、給水管分岐替チェックリストにより管理します。
7－8 管明示工等
管明示については、埋設管明示粘着テープ（以下『粘着テープ」という）の貼付を、次の要領により施工を行います。
|  |  |  | (1) | 管表面を十分に清掃したのち、粘着テープを天端に貼付け、十分指圧を加え埋設水道管に接着させます。
|  |  |  | (2) | また、管の天端に、ロケーティングワイヤーを据付けて粘着テープにて巻きつけます。
|  |  |  | (3) | 規定の位置に管埋設シートを敷き埋め戻します。 （本復旧工1層部分 - 路盤下 GL-300） （本復旧工2層部分 - 路盤下 GL-350）
|  |  |  | (4) | 埋設シートの設置は、布設した全ての管に行い、極力切断せずに埋設します。やむを得ず切断した場合は、 1m 以上重ね合わせます。
7－9 モルタル充填工
|  |  |  | (1) | 注入は充填対象管路の注入工（管端）から開始し、空気抜孔（管端）からのオーバーフローを確認し完了とします。
|  |  |  | (2) | 空気抜孔（オーバーフロー側）にはバルブを設置し、注入完了後の流出を止めます。
|  |  |  | (3) | 既設管内部には残留水が含まれていると思われますので、オーバーフロー側から新鮮な注入済のオーバーフローを確認する。
|  |  |  | (4) | 注入設備は車上プラントとする。車上プラントにはグラウトポンプ、グラウトミキサー、発動発電機、注入材料（1日分）を装備します。
|  |  |  | (5) | 注入設備は、歩行者・二輪車の妨げにならない様に十分な配慮を行うものとする。
|  |  |  | (6) | 充填作業は、グラウトミキサーで所定の配合に練り上げたセメントベントナイトミルクを、グラウトポンプからφ25㎜注入ホースを通し、注入口に圧送する。
7－10 ボックス撤去工
既設ボックス下端から上の部分を撤去し、埋め戻しに際してはランマー等で十分に転圧を行います。
7－11 舗 装
|  |  | 1. | 仮復旧工
|  |  |  | （1） | 下層・上層路盤は、材料の分離に注意しながら前後進プレート、狭い箇所ではランマーで丹念に締固め、１層の仕上がり厚さが、上層路盤は15㎝を超えないように、下層路盤は20㎝を超えないように注意し、入念に締固めます。また、含水比にも注意する。
|  |  |  | （2） | 加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中はシート類で覆います。
|  |  |  | （3） | 合材は、人力で敷き均し、小型振動ローラー及びタンパにより締め固めます。
|  |  | 2. | 本復旧工（2層部分）
|  |  |  | （1） | 仮舗装部分及び既設舗装影響部をバックホウにてアスファルト殻を細かく砕き、ダンプトラック（10t～2t積）に積み込む。
|  |  |  | （2） | 積み込んだアスファルト殻は、直ちに再生資源化施設に運搬する。この時、過積載にならないよう十分気をつけて積み込みを行う。
|  |  |  | （3） | バックホウにより上層路盤の直接掘削を行い、ダンプ・トラック（10t～2t積）に積み込む。その際は掘削深を頻繁に確認し、すき取り過ぎとならないよう注意する。
|  |  |  | （4） | 不陸整正は、バックホウ、ミニバックホウ及び人力にて行い、所定の高さに敷均し、ハンドガイドローラー、ランマー、プレート、コンバインドローラー（3.5ｔ）を使用して転圧を行う。転圧終了後、プルーフローロングを随時実施する。
|  |  |  | （5） | 転圧完了後にアスファルト乳剤（路盤上PK-3）をエンジンスプレイヤー等を用い、（As上・サイドタックPK-4）をブラシ等を用いて、路盤及び舗装接着部に均一に散布する。 乳剤散布量は、1.26ℓ/㎡（PK-3)、0.43ℓ/㎡（PK-4)を標準とする。
|  |  |  | （6） | 表層の材料は、再生密粒度As（13㎜）を、基層の材料は、再生粗粒度As（20㎜）を使用する。現場への合材の搬入はダンプ・トラック（10～2t）にてシート等による保温養生を行って運搬する。
|  |  |  | （7） | アスファルト合材の敷均しは、人力で行い、所定の厚さ（締固め後5㎝）になるように、均一に敷均しする。 この時の敷均し温度が120℃を下回らないように注意する。
|  |  |  | （8） | 敷均し後、施工幅員に応じて、初期転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順にハンドガイドローラー、コンバインドローラー（2.5t）を使用して所定の密度が得られ且つ、平坦な仕上がり面になるように転圧を行う。ローラーによる締固めが不可能な箇所も、ランマ、プレート、コテ等を用い、入念な締固めを行う。 転圧終了後、舗装表面温度が50℃以下となってから交通開放とする。
|  |  | 3. | 本復旧工（1層部分・歩道部分）
|  |  |  | （1） | アスファルト殻撤去～不陸整正までは、2層部分（1）～（4）の方法に準ずる。
|  |  |  | （2） | 転圧完了後にアスファルト乳剤（路盤上PK-3）をエンジンスプレイヤー等を用い、（As上・サイドタックPK-4）をブラシ等を用いて、路盤及び舗装接着部に均一に散布する。また散布後には必要に応じて養生砂を人力によって散布する。養生砂を行った場合、乳剤表面に浮いた砂についてははき取る事とする。 乳剤散布量は、1.26ℓ/㎡を標準とする。
|  |  |  | （3） | 表層工の材料は、車道部は再生密粒度(13mm)、歩道部は再生細粒度（13㎜）を使用し、現場への合材の搬入は、ダンプトラック（10～2t）にて運搬し、シート等により保温養生を行いながら搬入する。
|  |  |  | （4） | アスファルト合材の敷均しは、人力で行い、所定の厚さ（車道部-締固め後5㎝、歩道部-締固め後3cm）になるように、均一に敷均しする。 この時の敷均し温度が120℃を下回らないように注意する。
|  |  |  | （5） | 敷均し後、施工幅員に応じて、初期転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順にハンドガイドローラー、コンバインドローラー（2.5t）を使用して所定の密度が得られ且つ、平坦な仕上がり面になるように転圧を行う。ローラーによる締固めが不可能な箇所も、ランマ、プレート、コテ等を用い、入念な締固めを行う。 転圧終了後、舗装表面温度が50℃以下となってから交通開放とする。
|  |  | 4. | 区画線工
|  |  |  | （1） | 設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するように施工します。
|  |  |  | （2） | 塗料の路面への密着が、より強固になるよう、プライマーを路面に塗布します。
|  |  |  | （3） | 施工は、常に 180℃ ～ 220℃の温度で塗料を塗布できるよう、溶解槽が適温になるよう管理します。
|  |  |  | （4） | 風の影響等で、ガラスビーズに片寄りが生じないよう、注意して施工します。 （塗料・ガラスビーズ・プライマーの使用料については、表1 配合表を参照）
表1 配合表
| 名称 |  |  | 単位 |  | 実線（塗布厚1.5㎜ |  | 実線（塗布厚1.5㎜ |  | 実線（塗布厚1.5㎜
[6 empty] | 幅15㎝ |  | 幅30㎝ |  | 幅45㎝
| 塗料 |  |  | kg |  | 0.57 |  | 1.13 |  | 1.7
| ガラスビーズ |  |  | g |  | 25 |  | 50 |  | 75
| プライマー |  |  | g |  | 25 |  | 50 |  | 75
7－12 コンクリート舗装工
|  |  |  | （1） | コンクリートが流れ出ないように、型枠を設置し、コンクリートの施工ラインに墨出しを行う。鉄筋やメッシュ筋は、現状以上となるように設置する。
|  |  |  | （2） | コンクリートを運搬し、打設する。材料分離などが生じないように、コンクリートの降ろす場所は、できるだけ目的の位置に近い場所に降ろすようにして、内部振動機を使用し、密実化を図る。 ただし内部振動機は、鉛直に挿入し、横移動に使用しないようにする。
|  |  |  | （3） | コテで表面を粗仕上げし、十分な時間経過後、仕上げコテにて表面を仕上げるようにする。
|  |  |  | （4） | コンクリートの硬化後、型枠を外す。
7－13 資材置場
資材置き場は、広島県東広島市西条町寺家８７９付近の土地を借りることとします。
１
３
４
舗装版切断
舗装版剥取り
掘削
配管
埋戻し
2